## Опросный лист

## на редукционно-охладительную установку

## РОУ-4402/1, РОУ-4402/2

- Общая информация / General Information

  - Назначение / Purpose

Данный опросный лист (ОЛ) определяет основные технические условия и характеристики, необходимые для проектирования и изготовления редукционно-охладительной установки для пара среднего давления РОУ-4402/1, РОУ-4402/2.

.

  - Общие данные / General Data

Таблица 1.2.1 – Общие данные

| Наименование предприятия – Заказчика | АО «НЗНП» |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Производственная котельная титул 430 |
| Место расположения объекта, где будет установлен резервуар (город, район) | РФ, Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» |
| Телефон с кодом города | 8 86369 5-15-00 |
| E-mail | kanc@nznp.ru |

Таблица 1.2.2 – Сведения о проектной организации

| Наименование проектной организации | ООО «НПП ТеплоКуб» |
| --- | --- |
| Технический директор | Слюняев Константин Анатольевич |
| Телефон с кодом города | 8 (3412) 47-67-45 8 (904) 318-97-71 |
| E-mail | ska@teplocube.ru kva@teplocube.ru |

  - Климатические условия / Climatic conditions

Климатические условия представлены в таблице 1.2

Climatic Conditions are presented in the Table 1.2.

Таблица 1.2 – Климатические условия / Table 1.2 – Climatic Conditions

| Климатический подрайон строительства в соответствии с СП 131.13330.2020 Climatic sub-area of construction in accordance with SP 131.13330.2020 | III B |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2020), °С Air temperature of the coldest five-day period, probability 0,92 (SP 131.13330.2020), °C | минус 18 minus 18 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2020), °С Air temperature of the coldest day, probability 0,92 (SP 131.13330.2020), °C | минус 23 minus 23 |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,94 (СП 131.13330.2020), °С Air temperature probability 0,94 (SP 131.13330.2020), °C | минус 8 minus 8 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха (СП 131.13330.2020), °С Absolute minimum temperature (SP 131.13330.2020), °С | минус 33 minus 33 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха (СП 131.13330.2020), °С Absolute maximum temperature (SP 131.13330.2020), °С | 40 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха: Average relative humidity |  |
| - наиболее холодного месяца, % of the coldest month, % | 85 |
| - наиболее теплого месяца, % of the hottest month, % | 59 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С Average maximum air temperature of the warmest month, °C | 29,1 |
| Барометрическое давление, кПа Barometric pressure, kPa | 100,6 |
| Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016, кПа Wind pressure value by SP 20.13330.2016, kPa | 0,38 |
| Нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2016, кПа The weight of the snow cover value by SP 20.13330.2016, kPa | 0,8 |
| Сейсмичность района по СП 14.13330.2020 (Актуализированная версия СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах), баллы Seismicity of the area by SP 14.13330.2020 (Updated version of SNiP II-7-81* Construction in seismic areas), points | 6 |

  - Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны / 
Classification of the fire and explosion hazardous area

Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны представлена в 
таблице 1.3.

Classification of the fire and explosion hazardous area is presented in the Table 1.3.

Таблица 1.3 – Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны

Table 1.3 – Classification of the fire and explosion hazardous area

| Категория взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 Category of the fire and explosion hazardous area by SR 12.13130.2009 | АН |
| --- | --- |
| Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020 Explosive mixture group by GOST 31610.20-1-2020 | Т3 |
| Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ 31610.20-1-2020 Category of explosive mixture by GOST 31610.20-1-2020 | IIВ |
| Класс зоны по СП 423.1325800.2018 Area class by SR 423.1325800.2018 | 2г |

- Технические данные / Design Data

Технические данные представлены в таблице 2.1.

Design Data are presented in the Table 2.1.

Таблица 2.1 – Технические данные /

Table 2.1 – Design Data

| 1 | Общие сведения / General data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | № позиции / Item No |  |  |  |  |  |  | РОУ-4402/1, РОУ-4402/2 |  |  |
| 1.2 | Назначение / Service |  |  |  |  |  |  | Редукционно-охладительная установка пара высокого давления HP Steam Desuperheater |  |  |
| 1.3 | Место расположения Location |  |  |  |  |  |  | В помещении Indoors |  |  |
| 1.4 | Тип охладителя Desuperheater Type |  |  |  |  |  |  | Вентури Venturi |  |  |
| 1.5 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 Climatic design as per GOST 15150-69 |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |
| 1.6 | Категория взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 Category of explosion and fire hazard be SP 12.13130.2009 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.7 | Токсичность (с указанием класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88) Toxicity (with indication of hazard class according to GOST 12.1.005-88) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.8 | Воспламеняемость Inflammability |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.9 | Материальное исполнение Material of construction |  |  |  |  |  |  | Сталь 09Г2С-12 1) steel gr. 09Г2С-12 1) |  |  |
| 1.10 | Допуск на коррозию, мм Corrosion allowance, mm |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 1.11 | Тип уплотнительной поверхности фланцев арматуры по ГОСТ 33259-2015* Type of sealing surface of valve flanges according to GOST 33259-2015* |  |  |  |  |  |  | Тип 11 ряд 1 2)/ Смотреть таблицу штуцеров (приложение Б) Type 11 row 1 2)/ See fitting table (Appendix Б) |  |  |
| 1.14 | Минимально допустимая температура металла, С Minimum design metal temperature, С |  |  |  |  |  |  | минус 33 minus 33 |  |  |
| 1.15 | Допустимый уровень шума по ГОСТ 12.1.003-2014, дБА Allowable noise level in accordance with GOST 12.1.003-2014, dBA |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 1.16 | Расчетный срок службы, лет Design service life, years |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 1.17 | Число часов работы в год, час The load cycle number, hour |  |  |  |  |  |  | 8760 |  |  |
| 1.18 | Межремонтный безостановочный пробег, лет Interrepair non-stop run, year |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 1.19 | Толщина теплоизоляции, мм Heat insulation thickness, mm |  |  |  |  |  |  | 170 5) |  |  |
| 1.20 | Группа рабочей среды согласно ТР ТС 032/2013 (вода, пар, конденсат) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.21 | Категория оборудования согласно ТР ТС 032/2013 |  |  |  |  |  |  | Определяет поставщик |  |  |
| 2 | Данные для подбора установки: Data for Unit selection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производительность установки по исходному пару Unit inlet steam capacity |  | Минимальная: Minimum: |  |  | Номинальная: Rated: |  |  | Максимальная: Maximum: |  |
|  |  |  | 900 | кг/ч kg/hr |  | 108236 | кг/ч kg/hr |  | 119060 | кг/ч kg/hr |
| Исходный пар / Inlet steam: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Давление исходного пара рабочее / расчетное, МПа (изб.) Inlet steam operating/ design pressure, MPa (g) |  |  |  | 1,9 / 4,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Температура исходного пара на входе в РОУ рабочая нормальная / максимальная, С Inlet steam operating temperature normal / maximum, С |  |  |  | 240 / 240 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Температура исходного пара на входе в РОУ расчетная, С Inlet steam design temperature, С |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Редуцированный и охлажденный пар 3)/ Outlet steam 3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Давление пара рабочее / расчетное, МПа (изб.) Outlet steam operating/ design pressure, MPa (g) |  |  |  | 1,3 / 4,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Температура пара на выходе из РОУ рабочая / расчетная, С Outlet steam operating/ design temperature, С |  |  |  | 195 / 300 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Допустимые изменения температуры, С Allowable temperature variation, С |  |  |  | +10 / -19 |  |  |  |  |  |
| Охлаждающая вода 3) Desuperheater water 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Давление охлаждающей воды рабочее, МПа (изб.) Desuperheater water operating pressure, MPa (g) |  |  |  | Определяет поставщик |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Давление охлаждающей воды расчетное, МПа (изб.) Desuperheater water design pressure, MPa (g) |  |  |  | Определяет поставщик |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Температура охлаждающей воды рабочая, С Desuperheater water operating temperature, С |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Температура охлаждающей воды расчетная, С Desuperheater water design temperature, С |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Общий расход охлаждающей воды минимальный / нормальный / максимальный, м3/ч Total desuperheater water flow minimum / normal / maximum, m3/hr |  |  |  | Определяет поставщик |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Качество охлаждающей воды: Desuperheater water quality: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - показатель рН ratio pH | Минимальное Minimum |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальное Maximum |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - общая жёсткость (как СаСО3), ppm, менее general rigidity CaCO3, ppm |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | - содержание железа, ppm, не более iron content, ppm, no more |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | - содержание кислорода, не более, мкг/л oxygen maintenance, mkg/l, no more |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |

| 4 | Требования по КИП и А Instrumentation Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования Equipment description | Наличие и количество Availability and quantity | Примечание Note |
| 4.1 | Датчики давления на линии исходного пара Pressure Sensors on the inlet steam line | Нет No |  |
|  |  | 1 |  |
| 4.2 | Датчики температуры на линии охлажденного пара Temperature sensors on the outlet steam line | Да Yes |  |
|  |  | 1 |  |
| 4.3 | Регулирующий клапан c пневмоприводом на линии исходного пара Pneumatic control valve on the inlet steam line | Да Yes |  |
| 4.4 | Регулирующий клапан c пневмоприводом на линии охлаждающей воды Pneumatic control valve on the desuperheater water line | Да Yes |  |
|  |  | 1 |  |
| 4.5 | Давление воздуха КИП рабочее, МПа (изб.) Instrument air design pressure, MPa (g) | 1,0 |  |
| 4.6 | Расчетное давление воздуха КИП, МПа (изб.) Instrument air operating pressure, MPa (g) | 1,6 |  |
| 4.7 | Рабочая температура воздуха КИП минимальная / нормальная / максимальная, С Instrument air operating temperature minimum / normal / maximum, С | -33/ окр.ср. / +40 -33/ environment / +40 |  |
| 4.8 | Расчетная температура воздуха КИП, С Instrument air design temperature,С | 65 |  |
| 4.9 | Дополнительные требования Supplementary requirements: | 1) Предусмотреть не менее 2-х точек заземления Provide at least 2 earthing points 2) предусмотреть соединительную коробку для подключения КИП; provide a junction box for connecting instrumentation 3) предусмотреть кабели и средства защиты кабельных проводок от КИП до соединительной коробки; provide cables and cable protection means from the instrumentation to the junction box |  |
| 4.10 | Особые требования | 1) Все материалы должны быть сертифицированными. Применение несертифицированных материалов не допускается. 2) Конструкцию внутренних устройств, размеры и технологию смешивания определяет Поставщик. 3) Охладительная установка пара должна поставляться с нанесенной антикоррозионной защитой. Антикоррозионная наружная защита должна обеспечивать срок эксплуатации покрытия без ремонта не менее 15 лет. 4) Конструкцию охладительной установки и размеры определяет Поставщик. 5) Конструкция охладительной установки должна обеспечивать надёжность и безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и предусматривать возможность проведения очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений. 6) Поставщик должен иметь сертификат соответствия или декларацию в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». В случае истечения срока действия выше указанных документов до ввода объекта в эксплуатацию, срок действия их должен быть продлен. 7) Охладительная установка пара должна поставляться с паспортом. 8) Комплектность ЗИП на монтаж и проведение пуско-наладочных операций и перечень ЗИП на 4 года эксплуатации Поставщик должен предоставить вместе с технико-коммерческим предложением для согласования с Заказчиком.. |
| - Уточняется (определяется) поставщиком оборудования. Specified (determined) by the equipment Vendor. - С учетом присоединяемой трубы. Including connected pipe. - В качестве охлаждающей воды используется котловая питательная вода. Boiler feed water is used as desuperheater water. - Давление указано до регулирующего клапана (из сети установки). Давление ввода в охладитель рекомендует Поставщик. The pressure is specified up to the control valve (from the unit network). Desuperheater water inlet pressure Vendor to recommend. - Толщина изоляции уточняется/ согласовывается на этапе рассмотрения РКД. The thickness of the insulation is specified / agreed upon at the stage of consideration of the design documentation |  |  |  |

Приложение А / Appendix A
(обязательное) / (obligatory)
Схема охладительной установки / Desuperheater Diagram

Параметры конденсата определяются поставщиком оборудования.