# Опросный лист

# на шкаф управления ШУНН4405 0,4кВ

# «Производственная котельная тит.430»

Содержание

Общая информация	 										3

Назначение												3

Общие данные												3

Климатические условия											4

Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны						4

Технические данные											4

Требования к оборудованию и документации 					                        7

Объем поставки											            7

Технические требования к оборудованию и документации					            7

Перечень документов Поставщика								          11

Оформление документации									          12

Технико-коммерческое предложение Поставщика						          13

Особые требования							        	          		          13

Приложения:

Приложение А (обязательное): Шаблон перечня отклонений от требований.

Приложение Б (обязательное): Однолинейная схема ~400/230В. КТП, РУНН, I, II секции.

Приложение В1 (обязательное): Принципиальная схема управления электроприводом насосов.

Приложение В2 (обязательное): Принципиальная схема управления электроприводом насосов.

Приложение Г (обязательное): Структурная эл.схема ШУНН.

1	Общая информация

1.1	Назначение

Данный опросный лист (ОЛ) определяет основные технические условия и характеристики, а также основные требования к объему поставки оборудования, предоставляемым услугам и технической документации на оборудование, необходимые для проектирования и изготовления шкафа управления ШУНН4405 0,4кВ для здания котельной тит.430.

1.2	Общие данные

Перечень общих данных представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Общие данные

| Наименование предприятия - Заказчика | АО «НЗНП» |
| --- | --- |
| Наименование объекта строительства | Здание котельной тит.430 |
| Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) | РФ, Ростовская область, Красносулинский район, Киселевское сельское поселение, промплощадка АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» |
| Почтовый адрес | 346900, РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск, а/я №5 |
| Юридический (фактический) адрес | 346367, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1 |
| Телефон с кодом города | 8 86369 5 15 00 |
| Факс | 8 86369 5 15 09 |
| E-mail | kanc@nznp.ru |
| Наименование организации, заполнившей опросный лист | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |
| Почтовый индекс | 443125 |
| Адрес | г. Самара, улица Силовая 11, |
| Телефон с кодом города | Тел./Факс: (846) 225-01-38, 221-65-67 |
| Факс | Тел./Факс: (846) 225-01-38, 221-65-67 |
| E-mail | info@nipineft.ru, 63@nipineft.ru |

1.3	Климатические условия

Климатические условия представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Климатические условия

| Климатический подрайон строительства в соответствии с СП 131.13330.2020 | III В |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение и категория изделия по ГОСТ 15150-69 | УЗ |
| Температура окружающей среды/влажность | от 5 до 35 °С / 80 % |
| Высота над уровнем моря, м | 200 |
| Сейсмичность района по СП 14.13330.2018 (Актуализированная версия СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах), баллы | 6 |

1.4	Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны

Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны представлена в таблице 1.3.

Таблица1.3 - Классификация пожароопасной и взрывоопасной зоны

| Категория взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | ВЗ |
| --- | --- |
| Класс зоны по ПУЭ изд.7 | - |
| Класс зоны по СП 423.1325800.2018 | - |

2	Технические данные

Технические данные представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Технические данные

| Шкаф | ШУНН4405 |
| --- | --- |
| Количество шкафов | Один на 5 насосов |
| Расположение шкафа | В Электрощитовой |
| Количество рабочих/резервных насосов | 4 рабочих/1 резервный |
| Марка подключаемых насосов | 1МДНс 46-50х6 |
| Количество подключаемых насосов, шт | 5 |
| Мощность подключаемых насосов, кВт | 75 |
| Управление насосами | Устройства плавного пуска (УПП) – 3 шт, преобразователь частоты (ПЧ) – 2 шт |
| Номинальное напряжение, В | 230/400+/-10% |
| Частота, Гц | 50 +/- 0,4 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток, А | 2) |
| Материал корпуса | ■Металлический □Дополнительные требования_________ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | Не ниже IP31 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3 |
| Обслуживание | ■Спереди □Сзади |
| Расположение | ■Напольное □Навесное |
| Ввод/вывод кабелей | □Сверху ■Снизу |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Не более 1200х400х2500 |
| Цвет лакокрасочного покрытия (RAL) | 1) |
| Количество, тип и сечение жил вводных кабелей (шт./марка/мм2) | 2) |
| Количество, тип и сечение жил отходящий кабелей (шт./марка/мм2) | 2) |
| Наружный диаметр вводного кабеля, мм | Согласно ГОСТ 31996-2012 |
| Наружный диаметр отходящих кабелей, мм | Согласно ГОСТ 31996-2012 |
| Уплотнения в месте ввода кабелей | ■Да □Нет |
| Клеммные зажимы для подключения отходящих кабелей | ■Да □Нет Примечание: предусмотреть резерв не менее 20% |
| Клеммные зажимы | □Пружинные ■Винтовые |
| Маркировка на лицевой стороне распределительных щитов с указанием наименования, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию | ■Да □Нет |
| Расчетный ток 3-х фазного короткого замыкания на шинах, кА | 55 |
| Ударный ток короткого замыкания на шинах, кА | 86 |
| Длительность тока КЗ, сек | 0,4 |
| Панель ПЧ на двери шкафа | Да |
| Управление ПЧ | RS-485 |
| Сигналы, передаваемые в ПЧ по RS485 | - |
| Сигналы, получаемые от ПЧ по RS485 | Потребляемый ток, наработка часов |
| Дискретные сигналы ПЧ: | 3) |
| Встроенный байпас УПП | Да |
| Встроенная панель управления УПП | Да |
| Управление УПП | Дискретные сигналы |
| Дискретные сигналы УПП: | 4) |
| Включение/отключение насосов | 3) и 4) |
| Переключение насосов | В автоматическом режиме от ПЛК шкафа РСУ |
| Количество вводов питания в шкаф | Два |
| Вводы питания в шкаф | Автоматические выключатели |
| Дополнительные контакты состояния автоматических выключателей ПЧ насосов | Да |
| Органы управления на двери шкафа | Панели ПЧ |
| Органы индикации на двери шкафа | 3) и 4) |
| Исходящие дискретные сигналы (в пост кнопочный и шкаф ПАЗ, вывести на клеммник) | 3) и 4) |
| Тип исходящих дискретных сигналов | Сухой контакт |
| Входящие дискретные сигналы (из поста кнопочного, вывести на клеммник) | 3) и 4) |
| Тип входящих дискретных сигналов | Сухой контакт |
| Количество и типоразмер подключаемых контрольных кабелей | МКШнг(А)-LS 3х1 – 13 шт МКШнг(А)-LS 5х1 – 3 шт МКЭШнг(А)-LS 1х2х0,75 – 11 шт КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 – 2 шт |
| Схема управления | 3) и 4) |
| 1) Определяет Поставщик 2) Согласно приложению Б 3) Согласно приложению В1 4) Согласно приложению В2 |  |

3	Требования к оборудованию и документации

3.1	Объем поставки

Данный запрос касается поставки оборудования, услуг и представленных в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень оборудования, услуг и документации

| Оборудование и услуги | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Шкаф управления ШУНН в полной заводской готовности | комплект |  |
| ЗИП на монтаж и ПНР | комплект |  |
| ЗИП на 2 года эксплуатации | комплект |  |
| Сертификаты, паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, комплект электрических схем | комплект |  |
| Примечания 1 Состав и количество документов смотри таблице 3.3. 2 Перечень запасных частей определяет Изготовитель оборудования и согласовывает с Покупателем (Заказчиком). |  |  |

3.2	Технические требования к оборудованию и документации

3.2.1	Технические требования к силовому электрооборудованию

Материал корпуса шкафа - листовая сталь, обработанная методом катафореза с покрытием термоотверждаемой порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, обеспечивающей несгораемость покрытия. Корпус шкафа должен быть стойким к коррозии.

Автоматические выключатели должны обеспечивать токовую и временную селективность. Все пределы селективности (предельные токи селективности) должны быть документально гарантированы производителем.

Время срабатывания автоматических выключателей при однофазном коротком замыкании в конце защищаемой линии должно быть не более 0,4с.

Все аппараты должны быть рассчитаны на длительную работу при напряжении не менее 1,1Uном и номинальное импульсное напряжение до 6кВ.

Все автоматические выключатели должны быть одного производителя.

Светосигнальную арматуру выполнить на светодиодных лампах. Соответствие цвета лампы и действия представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Соответствие цвета лампы и действия

| Цвет | Значение1) |
| --- | --- |
| Красный | -ввод под напряжением; - насос в работе -лампа(цвет) кнопки «СТОП» |
| Желтый | - неисправность - «Авария» |
| Зеленый | - насос в резерве |
| Черный | - лампа(цвет) кнопки «ПУСК» |
| 1)Приоритет - безопасность персонала. |  |

Поставщик должен сохранить структуру принципиальных схем и обеспечить полное соответствие в части обозначений щитов, аппаратов и цепей с сохранением габаритного размера щита.

Цветовая маркировка жил кабелей и проводов силовых цепей и цепей управления щитового электрооборудования должна соответствовать ГОСТ 31996-2012.

Предусмотреть резервные клеммы в каждом шкафу в количестве 20% от используемых клемм.

Оборудование, поставляемое комплектно должно выдерживать воздействие тока короткого замыкания, проходящего через систему.

Оборудование системы электроснабжения должно быть рассчитано на непрерывную безотказную работу, должно отвечать требованиям по электробезопасности, обеспечивать простоту в эксплуатации, механическую защиту оборудования, заменимость оборудования и быть рассчитанным на перспективу увеличения будущих нагрузок на указанный в опросном листе срок службы.

Идентичные детали и компоненты низковольтных распределительных устройств и аппаратуры управления должны быть взаимозаменяемы.

В состав поставки должны входить все необходимые приспособления для управления, предусмотренные заводом изготовителем (ручки ручного взвода пружины управления приводом выключателя, ручки перемещения выдвижным элементом, ручки дверцы отсека с коммутационным аппаратом, ключи блокировки дверей и т.п.).

Поставщик должен обеспечить поставку электротехнического оборудования в комплекте с межпанельными соединениями необходимыми для нормальной и безопасной работы поставляемого оборудования без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Предусмотреть на шкафу таблички с данными:

товарный знак предприятия-изготовителя;

дата изготовления (год);

условное обозначение типа и (или) типоисполнения щита;

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

номинальное напряжение в киловольтах;

номинальный ток главных цепей шкафа в амперах;

степень защиты по ГОСТ 14254-2015;

табличка с указанием наименования щита.

Шкаф должен поставляться в собранном виде, готовыми к монтажу.

3.2.2	Требования к антикоррозионной защите

Применяемые антикоррозионные покрытия должны быть согласованы с ООО «ПриволжскНИПИнефть» до нанесения на окрашиваемую поверхность.

Цвет лакокрасочного покрытия должен соответствовать фирменному стилю Заказчика.

3.2.3	Требования к транспортировке, хранению, упаковке

Транспортирование и условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69. Условия хранения должны обеспечивать сохранность оборудования от механических повреждений и деформаций.

3.2.4	Требования к консервации

Консервацию наружных неокрашенных и внутренних поверхностей произвести в соответствии с ГОСТ 9.014-78 по технологии организации-изготовителя с указанием наименования применённых материалов, а также условий переконсервации.

3.2.5	Требования к надёжности

Гарантийный срок:

с момента отгрузки не менее, месяцев - 36;

с момента начала эксплуатации не менее, месяцев - 24;

срок службы (до списания) не менее, лет - 25.

3.2.6	Дополнительные требования

Электротехническая аппаратура и электронная техника в соответствии с законодательством Российской Федерации должна иметь необходимые сертификаты и разрешения для ввоза и эксплуатации на территории России;

электрооборудование должно быть испытано изготовителем и полностью отрегулировано до поставки;

поясняющие надписи на аппаратах управления, сигнализации и приборах должны быть на русском языке. Перечень и тексты надписей должны быть согласованы с Заказчиком;

электрооборудование должно быть разработано с учетом требований к электромагнитной совместимости с оборудованием, устанавливаемым в данной подстанции;

поставщик должен предоставить документацию в соответствии с таблицей 3.2;

-	в комплект поставки должны входить:

а)	Документация на русском языке;

б)	Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза «О
безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

-	электрооборудование и материалы РУ должны быть отечественного производства, либо применены оборудование и изделия со 100 % локализацией производства на территории РФ.

-	с целью повышения доли закупаемых отечественных аналогов импортными МТР, при разработке максимально применять комплектующие российского производства. Предусмотреть применение оборудования, прошедшего процедуру отраслевой сертификации. Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, протоколы испытаний, подтверждающие технические характеристики.

Примечания

1.	Поставщик оборудования несет полную ответственность за соответствие поставляемого оборудования настоящему опросному листу.

2. Соответствие требованиям, отраженным в опросных листах, не освобождает
Поставщика от его обязанностей по поставке должным образом спроектированного и
изготовленного оборудования, предназначенного для использования в соответствии с
указанными техническими данными.

3. Если содержание опросных листов не ясно или указанные требования вступают в противоречие с нормами Поставщика оборудования, то за запрос пояснений у ООО «ПриволжскНИПИнефть» отвечает Поставщик.

3.3	Перечень документов Поставщика

Перечень документов Поставщика представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Перечень документов Поставщика

| Наименование | С предложением | После заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для рассмотрения |  | В комплекте поставки |  |
|  | Кол. 1) | Кол. 1) | Срок2) | Кол. 1) | Срок 2) |
| 1 Перечень документации | 1 | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 2 Габаритный чертеж, с указанием общей массы и расположением крепежных отверстий и установочный чертеж | 1 | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 3 Чертеж фасада щита | 1 | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 4 Основные технические характеристики | 1 | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 5 Схемы электрические однолинейные, с перечнем элементов | 1 | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 6 Схемы автоматизации принципиальные | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 7 Схема внешних подключений | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 8 Монтажные схемы | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 9 Перечень (таблица) сигналов с указанием установок сигнализаций и блокировок | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 10 Перечень запасных частей | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 11 Комплект поставки | 1 | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 12 Сертификаты соответствия | подтверждение | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 13 Протоколы заводских испытаний | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 14 Инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации и техническому обслуживанию | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 15 Перечень запасных частей для ПНР и ШМР | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 16 Перечень запасных частей двух лет эксплуатации и капремонта | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 17 План инспекции и испытаний | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 18 Протокол приемки | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 19 Технический паспорт | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 20 Сертификат (Декларация) о соответствии ТР ТС | подтверждение | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 21 Гарантии качества | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 22 Полный комплект РКД на поставляемое оборудование | - | 2 | 2-3 | 1 | С поставкой |
| 23 Перечень отклонений от требований согласно шаблону (Приложение Б) | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 24 Парафированный опросный лист, согласованный и проштампованный на каждом листе Поставщиком | 1 | - | - | - | - |
| 1) Количество копий на бумаге и в электронном виде (на компакт-дисках). 2) Дата или количество недель. |  |  |  |  |  |

3.4	Оформление документации

Шкаф должен поставляться с паспортом на оборудование.

Паспорт должен содержать данные и сведения, которые записываются в соответствующие таблицы или прилагаются к паспорту в виде копий сертификатов, свидетельств, отчетов испытаний и т.п.

Все документы и чертежи должны быть на русском.

Все размеры должны быть в метрической системе измерения.

Текстовые документы должны иметь титульный лист.

Текстовые документы или чертежи должны содержать как минимум следующие реквизиты:

- наименование Изготовителя;

- наименование Заказчика;

- наименование компании конечного пользователя;

- наименование технологической установки;

- наименование и номер позиции оборудования;

- наименование документа или чертежа;

- номер изменения. Все изменения должны быть четко отмечены облаком и треугольником с номером изменения;

- дата изменения.

На чертежах общего вида обязательно должно быть указано:

- общие размеры и размеры различных элементов;

- монтажные и установочные размеры;

- габаритные размеры;

- базовые расчетные размеры;

- статические нагрузки на фундамент;

- положение подъемных цапф или ушек;

- схема строповки;

- техническая характеристика;

- место расположения точек подключения заземления, габаритные размеры элемента подключения.

4	Технико-коммерческое предложение Поставщика

Технико-коммерческое предложение должно содержать информацию в соответствии с разделом 2 настоящего опросного листа и заполненную таблицу (формат «XLS»).

5	Особые требования

Поставщик должен разработать и представить Заказчику АО «НЗНП» комплект документации.

Документация должна поставляться комплектно в соответствии с разделом «Перечень документов поставщика». Допускается отдельные документы объединять в один. Некомплектная документация и документы предварительных выпусков к рассмотрению приниматься не будут.

Поставщик передает в АО «НЗНП» полный комплект документации на рассмотрение Заказчику.

При наличии замечаний от АО «НЗНП» документация должна быть откорректирована Поставщиком и повторно представлена для рассмотрения.

При отсутствии замечаний АО «НЗНП» сообщает, что документация имеет достаточно информации для привязки в проекте.

Соответствие требованиям, отраженным в опросном листе, не освобождает Поставщика от его обязанностей по поставке должным образом спроектированного и изготовленного оборудования, предназначенного для использования в соответствии с указанными техническими данными.

Если содержание опросного листа неясно или указанные требования вступают в противоречие с нормами Поставщика оборудования, то за запрос пояснений у ООО «ПриволжскНИПИнефть» отвечает Поставщик.

Конструкторская документация на оборудование должна быть согласована между поставщиком и разработчиком рабочей документации. Изготовление оборудования (частей оборудования) без согласования конструкторской документации не допускается. Изготовитель не должен приступать к изготовлению до получения штампа «Согласовано для изготовления».