Приложение № 3

к техническому заданию на монтаж и проведение технического обслуживания

систем кондиционирования и вентиляции воздуха

АО «НЗНП» филиала «Ростовский» на 2025 год

Перечень работ, производимых

при техническом обслуживании кондиционера

| № п/п | Наименование работ | Содержание работ | Результат работ | Расходные материалы, входящие в стоимость ТО | Материалы, оборудование (ЗИП) не входящие в стоимость ТО и предоставляемые Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий осмотр, проверка работоспособности и параметров подводимых ресурсов | Визуальный осмотр сплит-системы. Замеры напряжения, проверка силы тока, проверка фаз. Замеры скорости потока воздуха на входе и на выходе, замер перепада температуры на работающей сплит-системе. | Все параметры должны соответствовать заданным паспортным нормам. В случае несоответствия параметров делается запись в журнале проведения технического обслуживания. Дальнейшие работы производятся после устранения выявленных недостатков. | Не используются. | Не используются. |
| 2 | Работы по внутреннему блоку. | Разборка внутреннего блока. Разборка дренажной системы. Чистка дренажного лотка и дренажной системы, пролив водой. Чистка испарителя, фильтров, крыльчатки вентилятора. Проверка работы вентилятора. Анализ аварийных сигналов. Сборка дренажной системы и внутреннего блока. Проверка температуры охлаждения воздуха | Чистый внутренний блок с нормально функционирующей дренажной системой, выдающий заданные параметры температуры. Отсутствие постороннего запаха в помещении. | Ветошь, моющее средство, щётки. | Не используются. |
| 3 | Работы по внешнему блоку. | Разборка декоративной обрешетки. Разборка внешнего блока. Чистка теплообменника-конденсатора. Чистка вентилятора и крыльчатки. Чистка выходной решетки. Анализ аварийных сигналов. Замеры силы тока компрессора. Проверка давления хладагента | Чистый внешний блок. Дозаправка системы хладагентом при необходимости. Если дозаправка производилась, делается запись в журнале проведения технического обслуживания. Если дозаправка требуется больше 100 г., стоимость хладагента, превышающего 100г., оплачивает «Заказчик». | Ветошь, моющее средство, щётки. Фреон 100 г. | фреон. |

График проведения монтажных работ и обслуживанию

оборудования систем кондиционирования

АО «НЗНП» филиал «Ростовский» на 2025 год

| Наименование работ | Периодичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
| Кондиционеры настенные, кассетные, канальные. |  |  |  | Т | М |  |  |  |  |  |  |  |

Т – техническое обслуживание

М – монтажные работы