## Sheet1
№ | Наименование товара у Покупателя | ГОСТ/ТУ, полное описание характеристик Покупателя | Единицы измерения | Общее Кол-во
1 | Пеногенератор | Высоконапорный пеногенератор ВПГ10 Расход раствора пенообразователя (производительность генератора по раствору пенообразователя) при номинальном рабочем давлении 0,9 МПа, не менее, л с-1 - 10; Коэффициент преобразования давления при номинальном рабочем давлении 0,9 МПа, не менее, % - 40; Кратность пены при номинальном рабочем давлении 0,9 МПа, не менее - 4; Рабочее давление раствора пенообразователя, в пределах, МПа - 0,3...2,5; Длина генератора (L), в пределах - 760мм; Значение условного прохода (Dy) фланцевого соединения, предназначенного для крепления к растворопроводу - 100; Значение условного прохода (Dy) фланцевого соединения, предназначенного для крепления к пенопроводу - 100; Диаметр фланца (D), мм - 100; Диаметр центров отверстий (D1), мм - 180; Количество отверстий (n), шт. - 8; Диаметр отверстий (d), мм - 18 | шт | 18
2 | Пеногенератор | Пенный генератор высокой кратности GAE-400. Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316; Материал сопла: латунь; Фланцевое входное соединение Ду 80; количество отверстий 4; диаметр отверстий 18; Расход л/мин - не менее 420; Рабочее давление, бар - 3...7; Коэффициент расширения, м3/мин, 5 бар - 336; Покрытие - красная эпоксидная краска RAL 3000; | шт | 12
3 | Колонка пожарная | Колонка пожарная КПА (стендер), Рабочее давление -1,0МПа, Число выходных патрубков-2шт, | шт | 3
4 | Мембранна | Предохранительная мембранна ПМ-150 "Феникс" ХЛ ТУ 4854-003-54883547-01 | шт | 6
5 | Мембранна | Предохранительная мембранна ПМ-100 "Феникс" ХЛ ТУ 4854-003-54883547-01 | шт | 2
6 | Пенная камера | Пенокамера ПК-10 "Феникс" | шт | 8
7 | Пенная камера | пенная камера ПК 5. Производительность по раствору пенообразователя при номинальном рабочем давлении 0,6 МПа, не менее, л с-1 - 5; Кратность пены - 4; длина - 410 мм; высота - 800 мм; расстояние между осью крепления камеры к растворопроводу и фланцем, предназначенным для крепления камеры к резервуару - 260; расстояние между осью крепления камеры к резервуару и фланцем, предназначенным для крепления камеры к растворопроводу - 550; условный проход фланца, предназначенного для крепления камеры к резервуару для Ру=1,0 МПа - 80; условный проход фланца, предназначенного для крепления камеры к растворопроводу для Ру=1,0 МПа - 80; Диаметр фланца (D) предназначенного для крепления камеры к резервуару для Ру=1,0 МПа, мм - 195; Диаметр центров отверстий (D1) предназначенного для крепления камеры к резервуару для Ру=1,0 МПа, мм - 160; Диаметр фланца (D) предназначенного для крепления камеры к растворопроводу для Ру=1,0 МПа - 195; Диаметр центров отверстий (D1) предназначенного для крепления камеры к растворопроводу для Ру=1,0 МПа - 160; Количество отверстий (n), шт. - 4; Диаметр отверстий (d), мм 18. | шт | 4
8 | Гидрант пожарный | Гидрант пожарный чугунный Н-1000, ГОСТ 8220-85, 53961-2010 | шт | 1
9 | Гидрант пожарный | Гидрант пожарный чугунный Н-1250, ГОСТ 8220-85, 53961-2010 | шт | 2
10 | Гидрант пожарный | Гидрант пожарный чугунный Н-1500, ГОСТ 8220-85, 53961-2010 | шт | 2
11 | Гидрант пожарный | Гидрант пожарный чугунный Н-1750, ГОСТ 8220-85, 53961-2010 | шт | 2
12 | Головка переходная ГП-50/80 | Длина - 120мм. Ширина - 142мм. Условный проход переходной головки - 50х80мм. Материал - алюминий. | шт | 5
13 | Лафетный ствол | стационарный лафетный ствол ЛС -С20 Номинальное давление, кгс/см2 - 6; Рабочее давление, кгс/см2 - 6…8; Расход воды или водного раствора пенообразователя, л/с - 20; Кратность пены - 7; Дальность струи (по крайним каплям), не менее: водяной сплошной, м - 50; - водяной распыленной (при угле факела 300), м - 30; - пенной сплошной, м - 30; Перемещение ствола, не менее: в вертикальной плоскости, град. - верх + 90º, вниз от –15º до –60º; в горизонтальной плоскости, град. - 360; Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ; присоединение фланец Ду 80 Ру16; количество отверстий -4; диаметр отверстий 18; | шт | 8
14 | Головка муфтовая ГЗ-80 | Материал - алюминий, диаметр соединения - 75мм, внутренний диаметр - 3 дюйма, резьба цилиндрическая "3". | шт | 8
15 | Головка заглушка ГЗ-80 | Материал - алюминий, условный диаметр - 80мм, температура рабочей среды головки - от -60 до +40, условия производства - ТУ 4854-023-10661317-2010. | шт | 8
16 | Лафетный ствол пожарный стационарный ЛС-С20У | Расход воды - 20л/с, номинальное давление 0,6 - 0,8 МПа, диапазон угла факела распыла струи - от 0 до 100 град, перемещение ствола в вертикальной плоскости +90 - -45град, тип присоединения фланцевый ( Ду50; Ру16 ), срок эксплуатации не мение 10 лет. | шт | 10
17 | Генератор пены высокой кратности Ei-GAE-400 | Конструктивные характеристики: Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316, Входное соединение: углеродистая сталь с красной эпоксидной краской (RAL 3000), Материал сопла: латунь. Расход л/мин - 378, коэффициент расширения 4атм. - 820:1, вес - 59 кг. | шт | 14